许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

中原人工智能计算中心无线专网对讲系统安装项目

询价文件

采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

二0二四年九月

目   录

第一章  询价通知

第二章  采购需求

第三章  评审办法及注意事项

第四章  响应文件格式

# 一、询价公告

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司“中原人工智能计算中心无线专网对讲系统安装项目”的潜在供应商应在许昌市投资集团有限公司网站公示公告栏(http://www.xcstzzgs.cn/)获取询价文件，并于2024年09月19日09时30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

1.1项目名称：中原人工智能计算中心无线专网对讲系统安装项目

1.2采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

1.3采购范围及需求：本项目拟采购1家供应商，服务范围包括：安装一套完整的无线对讲系统，包括但不限于主机、中继台、天线、手持对讲机、充电设备、安装材料及相关配件。

无线对讲系统需覆盖智算中心机房、中压房、弱电房、消防泵房、水泵房、地下室等，确保信号稳定、清晰，无盲区。具体内容及要求见询价文件第二章“采购需求”。

1.4最高限价：7.5万元（含税费），超出最高限价的报价为无效投标。

1.5质量要求：符合国家和履约地相关质量标准、行业技术规范标准，达到采购人要求。

1.6服务周期：自签订合同之日起20日内，完成安装、调试等一切工作。质保期自交付之日起2年内。

1.7采购方式：询价。

二、供应商资格要求

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供承诺函）。

2.2供应商必须具有独立承担民事责任的能力，并持有有效的营业执照，营业范围包括通讯设备销售相关专业内容，供应商应在询价响应文件中注明项目负责人姓名、联系电话、联系地址等。

2.3 2021年8月1日至今，至少具有2个无线专网对讲系统销售案例（须提供符合上述要求的合同关键页复印件作为有效的业绩证明材料。合同关键页包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等）。

2.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供承诺函）。

2.5供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德（提供承诺函）。

供应商需通过①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用服务”下级模块查询企业的“失信被执行人”（自动跳转至中国执行信息公开网查询失信被执行人）、“重大税收违法失信主体”，②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本次采购活动。（提供网页截图或打印页）

2.6供应商应承诺：若中标，按采购人要求提供增值税发票，中选后不分包与转包。

2.7本项目实行资格后审。

三、询价

3.1响应文件递交截止时间：2024年09月19日09点30分(北京时间)。超出此时间提交的响应文件视为废标。

3.2响应文件递交地点：河南省许昌市城乡一体化示范区明礼街黄河鲲鹏科创基地4楼开标室。

3.3本次采购采用“低价中标”原则，如果出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价。当供应商不足三家的，该项目流标，已递交的响应文件不予退回。

3.4评标期间，供应商保持响应文件提供的联系方式畅通，询价小组随时可能对响应文件内容质询，供应商应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)，因供应商响应不及时影响评标的，后果自负。

四、响应文件组成

详见附件，响应文件装订并密封，密封处加盖公司公章，一式三份，不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标。

五、其他事宜

5.1询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为3个工作日。

5.2询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

5.3资料提交方式：现场递交或邮寄均可，邮寄方式按收到时间为准。

5.4采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

5.5采购需求详见附件。

5.6联系方式：杨先生 15939916118

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

2024年09月12日

二、采购需求

一、项目背景与目标

中原人工智能计算中心作为重要的算力基础设施，其无线专网对讲系统对于保障内部通信畅通、提高运维效率、确保数据安全等方面具有重要意义。因此，本次采购旨在通过询价招标方式，选择一家具备实力的供应商，提供符合项目需求的无线专网对讲系统解决方案。

- 采购需求要点

- 2.1采购清单

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中继台 | 1.支持数字TDMA模式下2个同步语音或数据信道； 2.高功率下100%连续工作周期； 3.可在模拟或数字模式下工作； 4.射频输出功率：1-50W 5.工作频率：UHF：400-470 MHz； 6.信道间隔：VHF/UHF:12.5/20/25* kHz 7.频率稳定性：+/-0.5PPM 8.接收机互调：75dB 9.接收机邻近信道选择：60dB/12.5kHz 10.耐用性和可靠性符合美国军标810C、D、E和F 11.支持IP直接方式接口 | 套 | 1 |
| 2 | 宽带信号双工器 | 1.频率范围：400-470MHz 2.收/发频率间隔(MHz)：10 3.通带带宽 （MHz）：≤2.5 4.L端插入损耗(dB)：≤1.0 5.H端插入损耗(dB)：≤1.0 6.Rx--Tx隔离度(dB)：≥80 7.各端口电压驻波比：≤1.25 8.最大输入功率(W)：200 9.端口形式：L16（N）型 10.尺寸（mm）：483×300×89（2U机箱式） 11.温度范围(℃)：-25～85 12.机箱颜色：黑色喷塑 | 套 | 1 |
| 3 | 室内全向天线 | 1.频率范围（MHz）：350-470(可定制） 2.端口电压驻波比 : ≤1.5 3.增益（dB):≥2.2 4.最大连续输入功率（W）：20 5. 温度范围：-20℃～+60℃ 6.尺寸（mm）: 180*100 7.端口形式：Ｎ型 | 根 | 4 |
| 4 | 室外全向玻璃钢天线 | 1.频率范围（MHz）：350-370/400-430(可定制） 2.端口电压驻波比 : ≤1.5 3.增益（dB) : ≥10 4.最大连续输入功率（W）：200 5.温度范围：-20℃～+60℃ 6.尺寸（mm）: 4000*80 7.端口形式：Ｎ型 | 根 | 1 |
| 5 | 功率耦合器 | 1.频率范围（MHz）：130-170；350-470可定制 2.工作带宽（MHz）:10-30 3.插入损耗（dB):≤1.8 ;≤1.6 ;≤1 ;≤1 ;≤0.8 ;≤0.8 ;≤0.4 ; 4.耦合度（dB):6±0.5;8±0.5;10±0.5;12±0.5;15±0.5;20±0.6;30±0.6; 5.驻波比:≤1.25 6.隔离度:≥25dB; ≥27dB; ≥30dB; ≥30dB; ≥35dB; ≥40dB;≥50dB; 7.最大输入功率（W）：30 8.温度范围：-35℃～+65℃ 9.尺寸（mm）: (UHF含接头）190*150*20（VHF含接头） 10.接口类型：Ｎ型 11.重量（Kg）：0.2 | 个 | 4 |
| 6 | 射频同轴电缆线 | 采用低烟阻燃低损耗波纹管同轴电缆，每百米线缆信号最大衰减4.75~5.6dB | 米 | 200 |
| 7 | 同轴电缆连接器（直头） | 1.外观：光亮、无氧化、无黑斑、无砂孔、无毛刺、无露铜、无裂痕、无明显机械损伤 2.插入损耗：≤0.15dB 3.电压驻波比：≤1.15 4.绝缘电阻：≥5000 5.耐电压：无击穿、无闪络 | 只 | 20 |
| 8 | 同轴电缆连接器（弯头） | 1.插入损耗：≤0.15dB 2.电压驻波比：≤1.15 3.绝缘电阻：≥5000 4.耐电压：无击穿、无闪络 | 只 | 10 |
| 9 | 直角弯连接器 | 1.插入损耗：≤0.15dB 2.电压驻波比：≤1.15 3.绝缘电阻：≥5000 4.耐电压：无击穿、无闪络 | 个 | 6 |
| 10 | 跳线 | 编织电缆-7，具体长度根据施工现场需求定制 | 根 | 2 |
| 11 | 工程辅助材料 | 扎带,PVC管,胶布,穿线开孔工具,螺丝支架等 | 批 | 1 |
| 12 | 数字手持对讲机 | 1.频段范围：400-470MHz 2.频率稳定度：±0.5ppm 3.灵敏度：≤-122dBm 4.接收音频最大功率：≥2.0W 5.电池容量：≥2200mAh，续航时间（5：5：90）模拟不小于14h，数字不小于18h 6.整机重量：≤270g（标配电池天线） 7.工作模式：支持数字/模拟常规直通，常规中转，支持同频同播以及ECS增强常规等多种模式 8.支持直通双时隙功能，最大限度利用频率资源 9.具有IP68防水能力 10.报警方式：支持内置倒地报警，顶部独立SOS键报警 11.支持信道播报功能，能够语音播报当前信道号 12.显示屏：≥1.75寸半透彩屏，240*180分辨率，且不少于4行文本显示； 13.卫星定位方式：可选支持GPS/北斗定位功能 14.震动提示：支持通过震动方式，提示用户对讲机状态信息 15.加密：可选支持软加密或TF卡硬加密，软加密支持AES256/128位加密，确保通讯安全 16.蓝牙：可选支持内置蓝牙4.0芯片，自持蓝牙音频/PTT/定位设备，支持进行蓝牙室内定位功能 | 台 | 8 |
| 13 | 系统设计、安装调试 |  | 项 | 1 |

2.2 系统性能要求

1、覆盖范围：要求系统能够覆盖计算中心内所有关键区域，包括机房、中压房、弱电间、消防泵房、水泵房、监控室、办公区、地下室等，确保通信无死角。

2、通信质量：提供清晰、稳定的语音通信功能，支持多人同时通话，无延迟、无干扰。

3、数据传输：支持高速数据传输，满足实时数据传输和远程监控的需求。

4、安全性：系统需具备数据加密、防窃听等安全功能，确保通信内容的安全性和隐私性。

2.3 设备要求

1、对讲机：提供符合项目需求的对讲机设备，具备防水、防尘、抗摔等特性。

2、基站/中继器：根据计算中心的实际布局和建筑结构，合理部署基站或中继器，确保信号覆盖和通信质量。

3、管理软件：提供功能完善的管理软件，支持设备配置、用户管理、通信记录查询等功能，便于运维人员管理和维护系统。

2.4 服务要求

1、安装调试：供应商需负责系统的安装调试工作，确保系统正常运行并满足项目需求。

2、培训服务：为计算中心工作人员提供系统使用和维护的培训服务，确保他们能够熟练操作和维护系统。

3、售后服务：提供长期的技术支持和售后服务，包括故障排除、系统升级等，确保系统的稳定性和可靠性。

2.5 其他要求

1、本项目为交钥匙工程。（包含货物采购、包装、运输、装卸、专用工具、特殊工具、安装调试、检测验收、人员培训、质保、税金等一切费用）

2、所投产品为符合本文件规定标准的全新正品现货。

3、交付（实施）地点（范围）：许昌市建安区尚集镇魏武大道与明礼街交叉口东北智慧信息产业园。

4、资金支付：支付方式、时间及条件具体以双方签订合同为准。

三、评审办法及注意事项

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照询价文件进行。

二、询价小组成员3人组成，按照国家法律法规及公司相关规定确定。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购方主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序为：

（一）评审。

1、资格审查：谈判小组依据有关法律法规和谈判文件的规定对供应商的资格进行审查，详见询价通知二、供应商资格要求。

2、符合性审查：依据响应文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的全部实质性要求作出响应。

3、对通过资格审查、符合性审查的供应商，按照响应报价由低到高的顺序确定3名成交候选人。

排序按报价由低到高排序。

（二）采购人确认成交供应商。

四、评审

评审主要包括以下内容：

1、供应商资格是否满足；

2、报价是否超过采购限价；

四、响应文件格式

（如涉及本项目的提供）

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

中原人工智能计算中心无线专网对讲系统安装项目

询价响应文件

供应商：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

2024年  月  日

一、报价一览表

单位：元 （人民币）

| 项目名称 | 响应报价（含税） | 税率 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称：             （盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年   月   日

二、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方 项目名称  询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

三、法定代表人（单位负责人）授权书

本人法人姓名 系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方          项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |

四、投标承诺函

（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方                  （项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

五、采购需求应答偏离表

项目名称：

| 序号 | 技术偏离类型 (正负偏离) | 技术偏离的文档章节号及页号 | 技术偏离的主要内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负偏离(不满足) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | 正偏离(优于) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：对于未列出的偏离内容视同供应商已完全接受竞争性磋商文件的要求，如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。

六、公司资料

1、营业执照副本复印件；

2、询价文件中供应商资格要求的资料；

3、分项报价表；

4、供应商认为需要提供的其他文件，包含但不限于服务承诺、优惠承诺等内容。

（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件需加盖公章，不得伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）